[image: image1.png]EL CLIMA

e e
TOSHIBA

VIDA





                              

SOLICITUD ASISTENCIA PUESTA EN MARCHA – VRF INSTALACIONES A TRES TUBOS
         [image: image1.png]                                        [image: image2.png]SHRM

SUPER HEAT RECOVERY MULTI

ADVANCE




SOLICITUD DE ASISTENCIA A LA PUESTA EN MARCHA – VRF de R32

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN:



DIRECCIÓN DE LA INSTALACION

     


CÓDIGO POSTAL
     
LOCALIDAD




     


PROVÍNCIA


EMPRESA INSTALADORA:


     
PERSONA QUE HA REALIZADO LA INSTALACION      

TELÉFONO

     
EL SAT CONTACTARÁ PARA COORDINAR LA FECHA DE LA VISITA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 7 Y MÍNIMO DE 2 DIAS LABORABLES DESPUÉS DE RECIBIR TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA
Marcar con una cruz las operaciones realizadas y enviar por correo a  puestaenmarcha@toshiba-hvac.es
incluyendo la última versión del estudio realizado con el Selection Software Tool de Toshiba.
Es responsabilidad del instalador que el estudio contenga las distancias de tuberías instaladas ya que determinan las medidas de seguridad necesarias a instalar según normas EN378 Y EN 60335-2-40.
Es responsabilidad del instalador la instalación de las medidas de seguridad necesarias.

· El sistema SHRM Advance instalado es:      FORMCHECKBOX 
  2 tubos 
 FORMCHECKBOX 
  3 tubos (Recuperación de calor)      
· Nº de Uds. Exteriores

    


Nº de Uds. Interiores

      

· Datos del Estudio:

Proyecto

     

Fecha

     
Revisión nº

     
· El estudio adjunto del Selection Software Tool de Toshiba es la última versión y contiene las distancias de tubería instaladas en obra:





Si  FORMCHECKBOX 


No 
 FORMCHECKBOX 

· Se han instalado las medidas de seguridad según el estudio adjunto: 
Si  FORMCHECKBOX 
     No las necesita FORMCHECKBOX 
  
· Controles:
Modelo Controles Individuales
     


     


     
Modelo Control Centralizado
     
¿Ordenador?
Si  FORMCHECKBOX 


No
 FORMCHECKBOX 
                                                                                                                                                                                                                                                
· ¿El sistema tiene módulos de agua caliente instalados?


Si 

No

En caso afirmativo se debe cambiar el micro-interruptor 4 del SW103 a ON en la Ud. exterior.
· ¿Existen recuperadores entálpicos?
Si    FORMCHECKBOX 
           indicar modelos:
      

                   

             
                                     

No   FORMCHECKBOX 
 

· ¿La tensión eléctrica de alimentación es definitiva y SIN generadores?  Si  FORMCHECKBOX 


No
 FORMCHECKBOX 

· ¿En qué posición se han colocado los accesorios tipo Y de unión de las unidades interiores?   

                   FORMCHECKBOX 
 Horizontalmente            FORMCHECKBOX 
 Verticalmente           FORMCHECKBOX 
  Ambos              FORMCHECKBOX 
 En oblicuo 

· Todos los cableados eléctricos tanto de interconexión o control son apantallados y están debidamente comprobados y conectados a su correcto componente de destino:
Si  FORMCHECKBOX 


No
 FORMCHECKBOX 

· La alimentación eléctrica estará conectada durante al menos 24 horas antes de la puesta en marcha para calentar el aceite del compresor y poder arrancar los equipos:
Si  FORMCHECKBOX 


No
 FORMCHECKBOX 

· ¿A qué presión se ha realizado la prueba de estanqueidad con Nitrógeno?
     
Bar (kg/cm2)
¿Durante cuánto tiempo se ha realizado esta prueba?    


      
horas           

· Se mantendrá toda la instalación en vacío durante 24 h. hasta la llegada del técnico de Toshiba para proceder a la carga de refrigerante adicional, así se garantiza que se evacua toda la humedad.    
                                              ¿En qué líneas frigoríficas se ha realizado el vacío?

                      FORMCHECKBOX 
   Líquido (menor Ø)           FORMCHECKBOX 
    Aspiración (mayor Ø)          FORMCHECKBOX 
    Descarga
La carga de refrigerante y puesta en marcha la hará el instalador con la supervisión del técnico de Toshiba.
El refrigerante adicional y la báscula debe llevarla el instalador.
Es necesario que la instalación esté totalmente acabada según las instrucciones del Manual de Instalación que se adjunta con la máquina y las operaciones arriba indicadas.

En caso contrario no se podrá realizar la Puesta en Marcha, esto puede generar gastos y retrasos.
La puesta en servicio de los Controles Centralizados Avanzados no se puede realizar el mismo día que la del sistema frigorífico.
Una vez los sistemas estén direccionados y funcionando el instalador deberá recoger los parámetros DN para enviarlos al Departamento Técnico para generar el Archivo de Personalización. El SAT terminar la puesta en servicio del Control Centralizado en otra visita.
Si necesita ayuda o tiene cualquier duda contacte con el Departamento Técnico al teléfono 912172300.
· Datos a completar por el instalador:
· Distancia de tuberias de líquido medidas después de instalar:
	Ø de líquido
(pulgadas)
	Longitud tuberías de líquido
(m)

	1/4
	     


	3/8
	                                              

	1/2
	     

	5/8
	     


· Modelo de unidad exterior:


MMY-     
· Datos a rellenar por el Departamento Técnico de Toshiba:

· La cantidad total de refrigerante adicional es de: 
     
Rellenar una hoja por sistema frigorífico y enviar a  puestaenmarcha@toshiba-hvac.es
Firmado empresa solicitante:


    
                                    Fecha:           

SPM-SHRM-e Ver Diciembre-2019
2
SPM SHRM Advance V 0ct 2024

[image: image2.png][image: image3.wmf] 

 

[image: image4.wmf] 

 

_1637045980.doc
[image: image1.emf] 




�EMBED Word.Picture.8���







[image: image2.emf] 


_1392716867.doc

[image: image1.png]To s H I BA Leading Innovation >>>

AIRE ACONDICIONADO - CALEFACCION - VENTILACION











